| Název | Složení | ODP | GWP (100 let, CO2=1) | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plně halogenová chladiva CFC |  |  |  |  |
| R 11 | CCl3F | 1 | 4600 |  |
| R 12 | CCl2F2 | 1 | 8500 |  |
| R 12B1 | CClF2Br | 5,1 | 1300 |  |
| R 13 | CClF3 | 1 | 14000 |  |
| R 13B1 | CF3Br | 12 | 6900 |  |
| R 113 | C2Cl3F3 | 0,9 | 6000 |  |
| R 114 | C2Cl2F4 | 0,85 | 9800 |  |
| R 500 | R12/R152a 73,8/26,2% | 0,605 | 7900 |  |
| R 502 | R22/R115 48,8/51,2% | 0,221 | 4500 |  |
| R 503 | R13/R23 59,9/40,1% | 0,599 | 13000 |  |
| Částečně halogenovaná chladiva s atomy chlóru HCFC |  |  |  |  |
| R 22 | CHClF | 0,055 | 1700 |  |
| R 123 | C2HCl3F2 | 0,022 | 480 |  |
| R 124 | C2HCl4F | 0,022 | 480 |  |
| R 142b | C2H3Cl2F | 0,06 | 2000 |  |
| Servisní směsi HCFC |  |  |  |  |
| R 401A | R22/R152a/R124 53/13/34% | 0,037 | 1082 |  |
| R 401B | R22/R152a/R124 61/11/28% | 0,040 | 1186 |  |
| R 402A | R22/R125/R290 38/60/2% | 0,021 | 1816 |  |
| R 402B | R22/R125/R290 60/38/2% | 0,033 | 2084 |  |
| R 403A | R22/R218/R290 | 0,04 | 2670 |  |
| R 403B | R22/R218/R290 56/39/5% | 0,030 | 3685 |  |
| R 408A | R22/R143a/R125 47/46/7% | 0,023 | 2743 |  |
| R 409A | R22/R142b/R124 60/15/25% | 0,050 | 1440 |  |
| R 409B | R22/R142b/R124 | 0,050 | 1425 |  |
| Halogenovaná chladiva bez chloru HFC a jejich směsi |  |  |  |  |
| R 23 | CHF3 | 0 | 11700 |  |
| R 32 | CH2F2 | 0 | 650 | hořlavé |
| R 125 | C2HF5 | 0 | 2800 |  |
| R 134a | C2H2F4 | 0 | 1300 |  |
| R 143a | C2H3F3 | 0 | 3800 |  |
| R 152a | C2H4F2 | 0 | 140 | hořlavé |
| R 227ea | C3HF7 | 0 | 2900 |  |
| R 236fa | C3H2F6 | 0 | 6300 |  |
| R 404A | R125/R134a/R143a 44/4/52% | 0 | 3260 |  |
| R 407A | R32/R125/R134a 20/40/40% | 0 | 1770 |  |
| R 407B | R32/R125/R134a 10/70/20% | 0 | 2285 |  |
| R 407C | R32/R125/R134a 23/25/52% | 0 | 1530 |  |
| R 410A | R32/R125 50/50% | 0 | 1730 |  |
| R 413A | R218/R134a/R600a 9/88/3% | 0 | 1774 |  |
| R 417A | R125/R134a/R600 46,5/50/3,5% | 0 | 1950 |  |
| R 507 | R125/R143a 50/50% | 0 | 3300 |  |
| R 508A | R23/R116 | 0 |  |  |
| R 508B | R23/R116 | 0 | 12300 |  |
| Nehalogenovaná chladiva (přírodní chladiva) |  |  |  |  |
| R 170 | Etan | 0 | 3 | hořlavé, výbušné |
| RC 270 | Cyklopropan | 0 | 3 | hořlavé |
| R 290 | Propan | 0 | 3 | hořlavé, výbušné |
| R 600a | Isobutan | 0 | 3 | hořlavé, výbušné |
| R 717 | NH3 | 0 | 0 | výbušné, jedovaté |
| R 744 | CO2 | 0 | 1 |  |
| R 1150 | Etylén | 0 |  | hořlavé |
| R 1270 | Propylén | 0 | 3 | hořlavé |

ODP – Potenciál poškozovat ozonovou vrstvu (Ozone Depleting Potential)

GWP – Potenciál způsobovat klimatické změny (Global Worming Potential)

Sestavil Prof. Ing. Jiří Petrák jako součást expertní studie k projektu MŽP č. PR 740/13/03 podle materiálů firmy Bock GmbH & Co. Kältemaschinenfabrik, firmy Bitzer Kühlmachinenbau GmbH a z článku Calm M.J., Hourahan G.C.: Refrigerant Data Summary, Engineered Systems, 18(11):74-88, USA 2001