## Návod
Co zde najdete:
Tento sešit je pomůcka pro snadné stanovení množství vypouštěných znečišťujících látek výpočtem dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
Tento sešit obsahuje celkem 4 listy viz tabulka níže na tomto listu.
Hodnoty pro vaše výpočty vkládejte pouze do černých políček!!!
Výsledky se vám budou zobrazovat v zelených políčkách.
Pokud chcete provést výpočet pro kotel a zároveň máte k dispozici vlastní údaje o obsahu popela a síry, pak je zadejte na list "popel_sira" dříve než budete zadávat množství spotřebovaného paliva.
Název listu | Popis listu
Návod | List, který nyní čtete :-)
EF_kotle | Výpočetní list pro stanovení ročních emisí u spalovacích zdrojů na pevná, kapalná nebo plynná paliva
Např. kotel
EF_písty_turbíny | Výpočetní list pro stanovení ročních emisí u spalovacích zdrojů se speciálními typy roštů 132 až 137 a plynná nebo kapalná paliva
Např. pístový motor nebo plynová turbína
popel_sira | Hodnoty obsahu popela a síry ve spalovaném palivu, které jsou použity pro výpočet množství emisí TZL a SO2 a vy je můžete nahradit vlastním údajem
Tyto hodnoty ovlivňují výpočty na listu "EF_kotle"
Návod

## EF_kotle
KOD a DRUH paliva | Druh paliva | Druh topeniště | Jmenovitý tepelný výkon zdroje | TZL | SO2 | NOx | CO | TOC | Jednotka | EF TZL | EF SO2 | EF NOx | EF CO | EF TOC | Jednotka | TZL [t/rok] | SO2 [t/rok] | NOx [t/rok] | CO [t/rok] | TOC [t/rok] | Vyplnit spotřebu [t] nebo [tis. m3]
101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | pásový rošt | > 3 MW | 1,9 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.001 | 0.00043 | 1
101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | pásový rošt | > 3 MW | 1,9 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.001 | 0.00043 | 1
101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | pásový rošt | > 3 MW | 1,9 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.001 | 0.00043 | 1
101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,9 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,9 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety | pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,9 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.054619 | 0.029981 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | ≤ 0,2 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | ≤ 0,2 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | ≤ 0,2 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | ≤ 0,2 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | 0,2 – 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 1.9 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | 0,2 – 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 1.9 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | 0,2 – 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 1.9 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 114 - pevný rošt | 0,2 – 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 1.9 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.026687 | 0.033398 | 0.0019 | 0.045 | 0.0089 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.13343 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 116 - výtavné | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 116 - výtavné | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 116 - výtavné | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 116 - výtavné | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14678 | 0.033398 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.04003 | 0.033398 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 143 - prášek+plyn | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 143 - prášek+plyn | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 143 - prášek+plyn | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 143 - prášek+plyn | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 6 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.22684 | 0.033398 | 0.006 | 0.0005 | 0.00014 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 145 - rošt + plyn | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 145 - rošt + plyn | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 145 - rošt + plyn | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo | 145 - rošt + plyn | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.093403 | 0.033398 | 0.003 | 0.001 | 0.0004 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 114 - pevný rošt | < 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 114 - pevný rošt | < 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 114 - pevný rošt | < 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 114 - pevný rošt | < 5 MW | 1,0 x Ap | 19,0 x Sp | 2 | 45 | 8.9 | kg/t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | t / t | 0.017132 | 0.011219 | 0.002 | 0.045 | 0.0089 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.42 | kg/t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | t / t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.42 | kg/t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | t / t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.42 | kg/t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | t / t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 112 - pásový rošt s pohazováním | jakýkoliv | 5,0 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.42 | kg/t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | t / t | 0.085661 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00042 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 113 - pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej, | jakýkoliv | 3,5 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.4 | kg/t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | t / t | 0.059962 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.0004 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 9 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 9 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 9 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 115; 142; 143 - granulační a kombinace rošt+prášek | jakýkoliv | 8,5 x Ap | 19,0 x Sp | 9 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.14562 | 0.011219 | 0.009 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 116 - tavicí | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 116 - tavicí | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 116 - tavicí | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 116 - tavicí | jakýkoliv | 5,5 x Ap | 19,0 x Sp | 15 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.094227 | 0.011219 | 0.015 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí a koks | černé uhlí a koks | 117 - cyklónové | jakýkoliv | 1,5 x Ap | 19,0 x Sp | 27.5 | 0.5 | 0.14 | kg/t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | t / t | 0.025698 | 0.011219 | 0.0275 | 0.0005 | 0.00014 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | 111 - pásový rošt | > 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | > 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | > 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | > 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | > 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 7.5 | 1 | 0.43 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.0075 | 0.001 | 0.00043 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | 111 - pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | 111 - pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
103; 104; 107 černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva | pásový rošt | ≤ 3 MW | 1,7 x Ap | 19,0 x Sp | 3 | 5 | 1.29 | kg/t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | t / t | 0.029125 | 0.011219 | 0.003 | 0.005 | 0.00129 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | > 3 MW | 15 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | > 3 MW | 15 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | > 3 MW | 15 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | > 50 ≤ 3000 kW | 4.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.0045 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.0045 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | > 50 ≤ 3000 kW | 4.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.0045 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.0045 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | > 50 ≤ 3000 kW | 4.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.0045 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.0045 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | ≤ 50 kW | 5.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.0052 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.0052 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | ≤ 50 kW | 5.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.0052 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.0052 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
109; 110; 111 dřevo | dřevo | jakékoliv | ≤ 50 kW | 5.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.89 | kg/t | 0.0052 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | t / t | 0.0052 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.00089 | 1
201; 202 těžký a střední topný olej | těžký a střední topný olej | jakékoliv | > 100 MW | 1.06 | 20 x S | 13.4 | 0.42 | 0.2 | kg/t | 0.00106 | 0.04 | 0.0134 | 0.00042 | 0.0002 | t / t | 0.00106 | 0.04 | 0.0134 | 0.00042 | 0.0002 | 1
201; 202 těžký a střední topný olej | těžký a střední topný olej | jakékoliv | > 100 MW | 1.06 | 20 x S | 13.4 | 0.42 | 0.2 | kg/t | 0.00106 | 0.04 | 0.0134 | 0.00042 | 0.0002 | t / t | 0.00106 | 0.04 | 0.0134 | 0.00042 | 0.0002 | 1
201; 202 těžký a střední topný olej | těžký a střední topný olej | jakékoliv | ≤ 100 MW | 2.91 | 20 x S | 10 | 0.53 | 0.29 | kg/t | 0.00291 | 0.04 | 0.01 | 0.00053 | 0.00029 | t / t | 0.00291 | 0.04 | 0.01 | 0.00053 | 0.00029 | 1
201; 202 těžký a střední topný olej | těžký a střední topný olej | jakékoliv | ≤ 100 MW | 2.91 | 20 x S | 10 | 0.53 | 0.29 | kg/t | 0.00291 | 0.04 | 0.01 | 0.00053 | 0.00029 | t / t | 0.00291 | 0.04 | 0.01 | 0.00053 | 0.00029 | 1
203 lehký topný olej | lehký topný olej | jakékoliv | jakýkoliv | 2.13 | 20 x S | 2 | 0.59 | 0.34 | kg/t | 0.00213 | 0.002 | 0.002 | 0.00059 | 0.00034 | t / t | 0.00213 | 0.002 | 0.002 | 0.00059 | 0.00034 | 1
204 motorová nafta a podobná paliva | motorová nafta a podobná paliva | jakékoliv | jakýkoliv | 1.42 | 20 x S | 2 | 0.71 | 0.34 | kg/t | 0.00142 | 0.001 | 0.002 | 0.00071 | 0.00034 | t / t | 0.00142 | 0.001 | 0.002 | 0.00071 | 0.00034 | 1
204 motorová nafta a podobná paliva | motorová nafta a podobná paliva | jakékoliv | jakýkoliv | 1.42 | 20 x S | 2 | 0.71 | 0.34 | kg/t | 0.00142 | 0.001 | 0.002 | 0.00071 | 0.00034 | t / t | 0.00142 | 0.001 | 0.002 | 0.00071 | 0.00034 | 1
301; 306; 307; 399 zemní plyn a jiná plynná paliva | zemní plyn a jiná plynná paliva | jakékoliv | > 0,2 ≤ 5 MW | 20 | 9.6 | 1300 | 320 | 64 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 2e-05 | 9.6e-06 | 0.0013 | 0.00032 | 6.4e-05 | t / tis. m3 | 0.02 | 0.0096 | 1.3 | 0.32 | 0.064 | 1000
301; 306; 307; 399 zemní plyn a jiná plynná paliva | zemní plyn a jiná plynná paliva | jakékoliv | > 100 MW | 20 | 9.6 | 5000 | 270 | 8 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 2e-05 | 9.6e-06 | 0.005 | 0.00027 | 8e-06 | t / tis. m3 | 0.02 | 0.0096 | 5 | 0.27 | 0.008 | 1000
301; 306; 307; 399 zemní plyn a jiná plynná paliva | zemní plyn a jiná plynná paliva | jakékoliv | > 5 ≤ 50 MW | 20 | 9.6 | 3300 | 270 | 24 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 2e-05 | 9.6e-06 | 0.0033 | 0.00027 | 2.4e-05 | t / tis. m3 | 0.02 | 0.0096 | 3.3 | 0.27 | 0.024 | 1000
301; 306; 307; 399 zemní plyn a jiná plynná paliva | zemní plyn a jiná plynná paliva | jakékoliv | > 50 ≤100 MW | 20 | 9.6 | 4200 | 270 | 24 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 2e-05 | 9.6e-06 | 0.0042 | 0.00027 | 2.4e-05 | t / tis. m3 | 0.02 | 0.0096 | 4.2 | 0.27 | 0.024 | 1000
301; 306; 307; 399 zemní plyn a jiná plynná paliva | zemní plyn a jiná plynná paliva | jakékoliv | ≤ 0,2 MW | 20 | 9.6 | 1300 | 320 | 64 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 2e-05 | 9.6e-06 | 0.0013 | 0.00032 | 6.4e-05 | t / tis. m3 | 0.02 | 0.0096 | 1.3 | 0.32 | 0.064 | 1000
302 propan a butan | propan a butan | jakékoliv | > 3 MW | 0.42 | 0.004 | 2.8 | 0.37 | 0.04 | kg/t | 0.00042 | 4e-06 | 0.0028 | 0.00037 | 4e-05 | t / t | 0.00042 | 4e-06 | 0.0028 | 0.00037 | 4e-05 | 1
302 propan a butan | propan a butan | jakékoliv | ≤ 3 MW | 0.45 | 0.004 | 1.8 | 0.46 | 0.09 | kg/t | 0.00045 | 4e-06 | 0.0018 | 0.00046 | 9e-05 | t / t | 0.00045 | 4e-06 | 0.0018 | 0.00046 | 9e-05 | 1
303 generátorový plyn | generátorový plyn | jakékoliv | > 100 MW | 240 | 6500 | 9600 | 270 | 8 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.00024 | 0.0065 | 0.0096 | 0.00027 | 8e-06 | t / tis. m3 | 0.24 | 6.5 | 9.6 | 0.27 | 0.008 | 1000
303 generátorový plyn | generátorový plyn | jakékoliv | > 3 ≤ 100 MW | 290 | 6500 | 3700 | 270 | 24 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.00029 | 0.0065 | 0.0037 | 0.00027 | 2.4e-05 | t / tis. m3 | 0.29 | 6.5 | 3.7 | 0.27 | 0.024 | 1000
303 generátorový plyn | generátorový plyn | jakékoliv | ≤ 3 MW | 302 | 6500 | 1920 | 320 | 64 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.000302 | 0.0065 | 0.00192 | 0.00032 | 6.4e-05 | t / tis. m3 | 0.302 | 6.5 | 1.92 | 0.32 | 0.064 | 1000
304 vysokopecní plyn | vysokopecní plyn | jakékoliv | > 100 MW | 240 | 150 | 9600 | 270 | - | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.00024 | 0.00015 | 0.0096 | 0.00027 | 0 | t / tis. m3 | 0.24 | 0.15 | 9.6 | 0.27 | 0 | 1000
304 vysokopecní plyn | vysokopecní plyn | jakékoliv | > 3 ≤ 100 MW | 290 | 150 | 3700 | 270 | - | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.00029 | 0.00015 | 0.0037 | 0.00027 | 0 | t / tis. m3 | 0.29 | 0.15 | 3.7 | 0.27 | 0 | 1000
304 vysokopecní plyn | vysokopecní plyn | jakékoliv | ≤ 3 MW | 302 | 150 | 1920 | 320 | - | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.000302 | 0.00015 | 0.00192 | 0.00032 | 0 | t / tis. m3 | 0.302 | 0.15 | 1.92 | 0.32 | 0 | 1000
305 koksárenský plyn | koksárenský plyn | jakékoliv | > 3 MW ≤ 100 MW | 290 | 9500 | 3700 | 270 | 24 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.00029 | 0.0095 | 0.0037 | 0.00027 | 2.4e-05 | t / tis. m3 | 0.29 | 9.5 | 3.7 | 0.27 | 0.024 | 1000
305 koksárenský plyn | koksárenský plyn | jakékoliv | ≤ 3 MW | 302 | 9500 | 1920 | 320 | 64 | kg/mil. m3 spáleného plynu | 0.000302 | 0.0095 | 0.00192 | 0.00032 | 6.4e-05 | t / tis. m3 | 0.302 | 9.5 | 1.92 | 0.32 | 0.064 | 1000
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
Vypočtená množství emisí podle spotřeby paliva
Černá pole můžete vyplňovat
Kotle

## EF_písty_turbíny
EF pro speciální typy roštu 132 až 137 a plynná nebo kapalná paliva
KOD a DRUH paliva | Druh paliva | Druh topeniště | EF TZL | EF SO2 | EF NOx | EF CO | EF TOC | Jednotka | TZL [t/rok] | SO2 [t/rok] | NOx [t/rok] | CO [t/rok] | TOC [t/rok] | Vyplnit spotřebu [t] nebo [tis. m3]
plynná paliva 301 - 399 |  | 132 plynová turbína |  | 2e-05 | 0.011 | 0.0037 | 0.0002 | t / tis. m3 | 0 | 2e-05 | 0.011 | 0.0037 | 0.0002 | 1
|  | 133 plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |  | 2e-05 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | t / tis. m3 | 0 | 2e-05 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 1
|  | 134 pístový motor zážehový | 5e-05 | 2e-05 | 0.06 | 0.015 | 0.03 | t / tis. m3 | 5e-05 | 2e-05 | 0.06 | 0.015 | 0.03 | 1
|  | 135 pístový motor dvojpalivový | 0.0001 | 2e-05 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | t / tis. m3 | 0.0001 | 2e-05 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | 1
|  | 136 pístový motor vznětový | 5e-05 | 2e-05 | 0.06 | 0.015 | 0.03 | t / tis. m3 | 5e-05 | 2e-05 | 0.06 | 0.015 | 0.03 | 1
|  | 137 pístový motor plynový | 0.0001 | 2e-05 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | t / tis. m3 | 0.0001 | 2e-05 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | 1
kapalná paliva 201 - 299 |  | 132 plynová turbína |  | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.0006 | t / t | 0 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.0006 | 1
|  | 133 plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |  | 0.002 | 0.032 | 0.009 | 0.006 | t / t | 0 | 0.002 | 0.032 | 0.009 | 0.006 | 1
|  | 134 pístový motor zážehový | 5e-05 | 0.002 | 0.075 | 0.25 | 0.03 | t / t | 5e-05 | 0.002 | 0.075 | 0.25 | 0.03 | 1
|  | 135 pístový motor dvojpalivový | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.015 | 0.006 | t / t | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.015 | 0.006 | 1
|  | 136 pístový motor vznětový | 5e-05 | 0.002 | 0.075 | 0.25 | 0.03 | t / t | 5e-05 | 0.002 | 0.075 | 0.25 | 0.03 | 1
|  | 137 pístový motor plynový | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.015 | 0.006 | t / t | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.015 | 0.006 | 1
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
Vypočtená množství emisí podle spotřeby paliva
Černá pole můžete vyplňovat
Písty
a
turbíny

## popel_sira
Ap = obsah popela (průměrná hodnota dle číselníku níže) |  |  |  |  | 0.076031
Sp = obsah síry u tuhých paliv (průměrná hodnota dle číselníku níže)
S = obsah síry v kapalných palivech (průměrná hodnota dle číselníku níže) |  |  |  |  | Průměrné parametry pro výpočet
[5 empty] | Ap | Sp
KOD | ZKRAT | TEXT | Ap | Sp
[5 empty] | 28.7468 | 1.578 | 101; 102; 105; 106; 108; 199 hnědé uhlí, proplástek, lignit, hnědo-uhelné brikety
101 | HUTR | hnědé uhlí tříděné | 16.6001 | 1.67 | 26.6866 | 1.7578 | 101; 102; 106; 108; 199 všechna tuhá paliva mimo černé uhlí, koks a dřevo
102 | HUPR | hnědé uhlí prachové | 40.7728 | 2.3215 | 17.1321 | 0.59049 | 103; 104; 107 černé uhlí a koks
103 | CUTR | černé uhlí tříděné | 14.5011 | 0.60749
104 | CUPR | černé uhlí prachové | 26.1132 | 0.54975
105 | PROP | proplástek | 39.0476 | 0.67871
106 | LIGN | lignit | 48.6626 | 3.0991
107 | KOKS | koks | 10.7821 | 0.61424
108 | BRIK | brikety | 12.3977 | 0.69846
109 | DREV | dřevo | 2.1968 | 0.13314
110 | SLAM | sláma | 0.2 | 0.05
111 | JIBI | jiný druh biomasy | 0.2 | 0.05
199 | JITU | jiné tuhé palivo | 15 | 1
201 | TTO | těžký topný olej |  | 2
202 | LTO | lehký topný olej |  | 0.2
203 | ELTO | extra lehký topný olej |  | 0.1
204 | NAFT | nafta |  | 0.05
205 | KABIO | kapalná biopaliva |  | 0.05
299 | JIKA | jiné kapalné palivo |  | 0.5
301 | ZP | zemní plyn
302 | PB | propan-butan
303 | GP | generátorový plyn
304 | VP | vysokopecný plyn
305 | KP | koksárenský plyn
306 | BP | bioplyn
307 | VOD | vodík
399 | JIPL | jiné plynné palivo
Popel a síra
Obsah popela a síry
Průměrný obsah popela a síry
Hodnoty obsahu popela a síry v těchto dvou tabulkách jsou použity pro výpočet množství emisí TZL a SO2 a můžete je nahradit vlastním údajem deklarovaným dodavatelem paliva
Černá pole můžete vyplňovat
Popel a síra
Popel a síra
Popel a síra